| Автоцистерны находящиеся под наливом и сливом ЛВЖ и ГЖ должны быть заземлены гибким медным проводом сечением не менее…. | 16 мм2 |  |
| --- | --- | --- |
| В каких случаях допускается использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд | Не допускается |  |
| В какое время должны производиться огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объктах (за исключнием аварийных) | В дневное время |  |
| В какой срок должен прибыть исполнитель по ТО на обслуживаемый объект, по вызову заказчика, в случае внезапного отказа установки | Не более 24 часов |  |
| В каком радиусе место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов, если работа ведется на высоте 8 метров | В радиусе 12 м |  |
| Время подачи огнетушащего вещества огнетушителя ОП-5(з)…. | 10 сек |  |
| Для обеспечения медленного окисления пирофорных отложений в емкостях и аппаратах, снижение уровня воды должно производиться постепенно со скоростью ….м/час | 0,5 - 1,0 м/ч |  |
| Допустимая длина газоподводящих шлангов при производстве монтажных работ до места проведения огневых работ | 40 м |  |
| Допустимый пожарный риск - это риск, | Уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий |  |
| К какой зоне относятся помещения в которых при номальном режиме работы оборудования взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны в результате аварии и повреждения технологического оборудования | 2-й класс |  |
| К какой зоне относятся помещения в которых при номальном режиме работы оборудования выделяются горючие газы или пары ЛВЖ образующие с воздухом взрывоопасные смеси | 1-й класс |  |
| К какой категории относится помещение где хранится твердые материалы с удельной пожарнойнагрузки 2200МДж/м2 | В-1 |  |
| К какой категории относится помещение сварочного поста | Г |  |
| К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки более 28 С | Б |  |
| К какой категории относится помещение, где хранятся и обращаются ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С | А |  |
| К какой категории относятся наружные установки АЗС | Ан |  |
| К какой категории относятся помещение где хранится и обращается ГГ и ЛВЖ с температурой вспышки не более 28 С | А |  |
| К какой категории относятся помещения, в котором находятся или (обращаются) не горючие вещества и материалы в горючем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопроваждается выделением лучистого тепла, искр и пламени…. | Г |  |
| К какой степени огнестойкости относятся здания с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича или камня, бетона или железобетона | II |  |
| К какому виду относится огнетушитель марки ОП-5 | Порошковый |  |
| К какому виду относится огнетушитель ОУ-5 | Углекислотный |  |
| К какому классу относится взрывоопасная зона, в которой взрывоопасные смеси горючей пыли с воздухом имеет НКПВ менее 65 граммов на кубический метр и присутствует постоянно | 20 класс |  |
| К какому классу относятся зоны расположенные в помещениях, где при нормальном режиме работы оборудования выделяются горючие пыли или волокна образующие с воздухом взрывоопасные смеси при концентрации 65 грамм на кубический метр. | 21-й класс |  |
| К какому классу относятся пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ | В |  |
| К какому классу пожаров относятся горение металов и их сплавов | Д |  |
| К какому классу пожаров по виду горючего материала относятся пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ | F |  |
| К какому классу пожароопасных зон относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли и волокна | П-II |  |
| Как часто должно проверяться общее техническое состояние автоматических огнезадерживающих устройств | Не реже одного раза в неделю |  |
| Как часто проводится техническое обслуживание установок пожарной автоматики | По графику ТО, согласно регламенту работ |  |
| Какая должна быть максимальная высота помещения, где устанавливаются тепловые извещатели | Не более 9 метров |  |
| Какая периодичность проверки молния защиты | Не реже одного раза в год |  |
| Какие виды огневых работ на постоянных местах проводятся после оформления наряд-допуска | Ремонт емкостей, аппаратов, цистерн из под ЛВЖ, ГЖ, ГГ. |  |
| Каким способом необходимо пополнять резервуары топливом | Закрытым способом |  |
| Какова периодичность анализа газовоздушной среды внутри помещений при проведении огневых работ во взропожароопасных помещениях | 30 минут |  |
| Какова ширина прохода между штабелями и выступающими частями стен здания в закрытых складах. | 0,8 м |  |
| Какое количество тепловых извещателей устанавливается в одном помещении | Не менее двух |  |
| Какое растояние должно быть от хранящихся на складе товаров до светильников | 0,5 м |  |
| Какое растояние между пожарными ручными извещателями внутри помещения | Не более 50 м |  |
| Какой зоне относятся помещения, в которых взрывоопасная газовая смесь присутсвует постояно или в течении одного часа | 0-й класс |  |
| Когда предоставляется в ПЧ на рассмотрение наряд - допуск на огневые работы | Накануне проведения |  |
| Место проведения огневых работ на высоте 6 метров должно быть очищено от горючих веществ и материалов в радиусе …. | 11 метров |  |
| На какое расстояние допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями I и II степени огнестойкости при условии, что стена более высокого здания, расположенная на против другого здания, является противопожарной стеной первого типа | 3,5 м |  |
| На каком расстоянии должны проводиться огневые работы не связаные с монтажом или ремонтом оборудования от отдельно стоящих резервуаров | 20 м |  |
| На каком расстоянии от места проведения работ можно расспологать баллоны с газом | Не менее 10 м |  |
| На каком расстоянии от места проведения работ можно установить ацетиленовый генератор | Не менее 10 м |  |
| На каком расстоянии при ремонте резервуаров следует располагать электросварочные аппараты от соседних эксплуатирующихся резервуаров | 20 м |  |
| На каком расстоянии разрешается проводить огневые работы от открытых нефтеловушек | На расстоянии 50 метров |  |
| На сколько разрешается продление одного и того же разрешения на производство огневых работ | На одну смену |  |
| Нефтепроводы, находящиеся на поверности, следует засыппать землей слоем не менее…. | 300 мм |  |
| Огнетушители , имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены, чтобы их верх распологался от пола на высоте не более…. | 1,5 м |  |
| Огнетушители следует распологать на видных местах вблизи от выходов на высоте не более….. | 1,5 м |  |
| Определить понятие индивидуального пожарного риска. | Риск гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара |  |
| Ответственность за пожарную безопасность предприятия, организации в целом несет…. | Руководитель |  |
| Очаг пожара это- …. | Место первоначального возникновения пожара |  |
| Перемотку рукавов пожарных кранов на новую складку необходимо производить не реже | 1 раз в год |  |
| Планы расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакувации в случае пожара разрабатываются при хранении транспорта в количестве | 25 ед. |  |
| Подвальные и цокольные этажи производственных помещений должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения в случае, если их площадь состовляет….. | Независимо от площади |  |
| Пожарный извещатель - это техническое средство предназначенное для…. | Формирования сигнала о пожаре |  |
| Помещения для стоянки автомобилей должны оснащатся буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на количество едениц техники | 10 |  |
| Помещения категории Д могут не оснащатся огнетушителями, если их площадь превышает…. | 100 м |  |
| После окончания огневых работ наряд-допуск передается начальнику цеха и хранится в специальной папке в течении….. | 12 месяцев |  |
| При какой температуре огнетушители необходимо переносить в отапливаемое помещение | Ниже плюс 1 |  |
| При каком количестве автомобильной техники в гараже разрабатывается план эвакувации при пожаре | 25 |  |
| При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не допускается подводить раструб огнетушителя ближе…..м до электроустановки и пламени | 1 м |  |
| Проверка рабостоспособности пожарных гидрантов с пуском воды производится не реже | Одного раза в полугодие |  |
| Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя для общественных зданий не должно превышать | 20 м |  |
| Расстояние от точечного пожарного извещателя до стен при установке под перекрытием…. | не менее 0,1 м |  |
| С какой периодичностью необходимо проверять работу всей системы автоматической установки пожаротушения…. | 1 раз в год с отметкой в журнале |  |
| Сварочные работы на отключенных трубопроводах допускается, если концентрация взрывопожарных газов и паров в пробах, взятых с ремонтируемого участка, не превышает…. | 2.5% |  |
| Сколько процентов не должно превышать степень заполнения резервуара для хранения нефти | 95% |  |
| Совместное хранение ЛВЖ и ГЖ в таре в одном помещении разрешается при их общем количестве не более ….м3 | 200 м3 |  |
| Состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара называется… | Пожарная безопасность объекта |  |
| Состояние огнезащитной обработки (пропитки) должно проверятся не реже… | Двух раз в год |  |
| Социальный пожарный риск это - …. | Степень опасности ведущей к гибели группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара |  |
| Укажите вес заряда углекислоты в огнетушителе ОУ-5 | 3,5 кг |  |
| Укажите время подачи огнетушашего вещества огнетушителя ОП-2(з) | 6 секунд |  |
| Установка пожаротушения - …. | совокупность стационарных технических средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества |  |
| Чем оборудуется взрывоопасные помещения для удаления горючих и взрывоопасных газов | Системой принудительной приточно - вытяжной вентиляции |  |
| Что можно использовать в качестве обратного провода при эл. Сварочных работах во взрывопожароопасных помещениях | Изолированный провод |  |
| Что называется противопожарным разрывом | Расстояния между зданиями, строениями и соружениями для предотвращения распространения пожара |  |
| Эвакувационный выход это - …. | Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону |  |
| Эвакувационный путь это - …. | Путь движения людей наружу или в безопасную зону |  |
| Эксплуатация эл.нагревательных приборов запрещена без письменного разрешения | Энергетика и согласования с ПЧ |  |
| Электрорубильник складских помещение необходимо располагать … | Вне склада на несгораемой стене |  |
| Электросварочные и газосварочные аппараты при ремонте резервуаров следует располагать от соседних эксплуатирующихся резервуаров не ближе … | 20 м |  |